|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập-Tự do -Hạnhphúc** |
| Chào giá bảo trì máy lạnh | *TP. HồChí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2020* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

 **Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì máy lạnh.**

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bảo trì máy lạnh

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu****bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máy lạnh 1HP - 2HP | Bộ | 401 | - Ngắt cầu dao điện, tháo mặt nạ dàn lạnh, lưới lọc, tháo máng nước và quạt đảo (nếu thấy cần). Đem những bộ phận này đến xịt rửa bằng xà bông tại nơi cho phép.- Dùng bạt hứng nước che chắn bao bọc dàn lạnh tránh nước văng ra ngoài, xã nước thải vào xô chậu, sử dụng bao nilon bọc kín bo mạch.- Dùng bơm áp lực xịt rữa kỹ càng dàn lạnh không để làm dẹp các tấm nhôm tản nhiệt, dùng tay hoặc tuốc nơ vít giữ khi xịt rửa quạt lồng xóc. Đảm bảo rửa đến khi tất cả bụi bẩn được đánh bay, mọi thứ trở nên sạch sẽ.- Dùng bơm áp lực thông ống nước xã, loại trừ hết cặn bã bám lưu trên đường ống.- Khởi động tạm thời quạt dàn lạnh (vẫn dùng bạt hứng) để làm trôi những giọt nước còn bám trên dàn lạnh.- Tắt máy, tháo bạt, lắp lại mặt nạ, lưới lọc hoàn chỉnh.- Dùng khăn bông khô lau sạch sẽ lại toàn bộ máy lạnh và xung quanh.- Tiếp theo vệ sinh dàn nóng máy lạnh.- Tháo võ máy, dùng bơm áp lực xịt rửa dàn ngưng theo chiều nước thẳng đứng từ trên xuống để tránh làm bẹp các lá nhôm tản nhiệt, xịt rửa quạt dàn nóng và đế máy sạch sẽ. - Lắp gắn lại vỏ máy- hoàn thành công việc. | 6 tháng | Trong thời gian bảo hành (xử lý các lỗi nhỏ như chảy nước, cháy tụ quạt, tụ block, thiếu gas) xử lý miễn phí.Thời gian hỗ trợ xử lý hư hỏng từ 2-4 tiếng từ khi nhận được thông tin , có hỗ trợ xử lý ngày thứ 7 và chủ nhật. |
|  | Máy lạnh 5.0HP | Bộ | 15 |
|  | Máy lạnh 10.0HP | Bộ | 9 |
|  | Máy lạnh 12HP | Bộ | 2 |

Thời gian nhận: từ ngày **….. đến ngày ……….**.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Bảo trì máy lạnh”** và gửi về:

**Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3